## 空调
附件：3
仁寿县中医医院新区医院建设项目工程材料（设备）询价清单-空调工程
序号 | 材料/设备名称 | 型号/技术参数 | 单位 | 估计用量 | 品牌 | 备注
1 | 空气处理机组（新风工况） | TAKT(t)-010E（制冷量：11.4kw，静压：400Pa，功率：0.9kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：1000m3/h | 台 | 1
2 | 空气处理机组（新风工况） | DBFP1.5（制冷量：18.5kw，静压：225Pa，功率：0.32kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：1500m3/h | 台 | 1
3 | 空气处理机组（新风工况） | TAD020E（制冷量：27.4kw，静压：170Pa，功率：0.55kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 2
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：2000m3/h | 台 | 2
4 | 空气处理机组（新风工况） | TAD020E（制冷量：27.4kw，静压：370Pa，功率：1.1kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：2000m3/h | 台 | 1
5 | 空气处理机组（新风工况） | TAD030E（制冷量：40.5kw，静压：270Pa，功率：0.75kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：3000m3/h | 台 | 1
6 | 空气处理机组（新风工况） | TAKT(t)-030E（制冷量：33.1kw，静压：280Pa，功率：1.1kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：3000m3/h | 台 | 1
7 | 空气处理机组（回风工况） | TAKT(t)-030E（制冷量：14.4kw，静压：280Pa，功率：1.1kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 2
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：3000m3/h | 台 | 2
8 | 空气处理机组（回风工况） | TAKT(t)-040E（制冷量：19.4kw，静压：280Pa，功率：1.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：4000m3/h | 台 | 1
9 | 空气处理机组（新风工况） | TAD040E（制冷量：54.7kw，静压：270Pa，功率：1.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：4000m3/h | 台 | 1
10 | 空气处理机组（新风工况） | TAD040E（制冷量：54.7kw，静压：320Pa，功率：1.1kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：4000m3/h | 台 | 1
11 | 空气处理机组（新风工况） | TAD040E（制冷量：54.7kw，静压：420Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 3
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：4000m3/h | 台 | 3
12 | 空气处理机组（新风工况） | TAD050E（制冷量：68.4kw，静压：270Pa，功率：1.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 2
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：5000m3/h | 台 | 2
13 | 空气处理机组（新风工况） | TAD050E（制冷量：68.4kw，静压：420Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：5000m3/h | 台 | 1
14 | 空气处理机组（新风工况） | TAD060E（制冷量：81.0kw，静压：270Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 9
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：6000m3/h | 台 | 9
15 | 空气处理机组（新风工况） | TAD060E（制冷量：81.0kw，静压：420Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：6000m3/h | 台 | 1
16 | 空气处理机组（新风工况） | TAD070E（制冷量：89.6kw，静压：320Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 6
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：7000m3/h | 台 | 6
17 | 空气处理机组（回风工况） | TAD070E（制冷量：48.8kw，静压：320Pa，功率：1.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：7000m3/h | 台 | 1
18 | 空气处理机组（新风工况） | TAD070E（制冷量：89.6kw，静压：420Pa，功率：3kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：7000m3/h | 台 | 1
19 | 空气处理机组（回风工况） | TAD080E（制冷量：57.2kw，静压：380Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 2
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：8000m3/h | 台 | 2
20 | 空气处理机组（新风工况） | TAD080E（制冷量：101.7kw，静压：420Pa，功率：3kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：8000m3/h | 台 | 1
21 | 空气处理机组（回风工况） | TAD090E（制冷量：65.1kw，静压：270Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：9000m3/h | 台 | 1
22 | 空气处理机组（新风工况） | TAD090E（制冷量：116.8kw，静压：270Pa，功率：2.2kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 2
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：9000m3/h | 台 | 2
23 | 空气处理机组（新风工况） | TAD090E（制冷量：116.8kw，静压：420Pa，功率：4kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 2
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：9000m3/h | 台 | 2
24 | 空气处理机组（新风工况） | TAD105E（制冷量：132.8kw，静压：420Pa，功率：5.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：10500m3/h | 台 | 1
25 | 空气处理机组（新风工况） | TAD120E（制冷量：157.9kw，静压：420Pa，功率：5.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：12000m3/h | 台 | 1
26 | 空气处理机组（新风工况） | TAD210E（制冷量：157.4kw，静压：420Pa，功率：7.5kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 1
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：21000m3/h | 台 | 1
27 | 空气处理机组（回风工况） | TFD080（制冷量：57.6kw，静压：320Pa，功率：3kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 10
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：8000m3/h | 台 | 10
28 | 空气处理机组（回风工况） | TFD120（制冷量：85.8kw，静压：320Pa，功率：4kw，段位：混合+板式初效过滤器为G3+袋式中效过滤器为F5+表冷+风机） | 台 | 10
| 空气处理机组TiO2杀菌器 | 风量：12000m3/h | 台 | 10
29 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-200G（风量：340m3/h，冷量：2.21kw，3排管，三排管） | 台 | 289
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：340m3/h | 台 | 289
| 温控器 | 86型 | 套 | 289
30 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-300G（风量：510m3/h，冷量：3.20kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 182
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：510m3/h | 台 | 182
| 温控器 | 86型 | 套 | 182
31 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-400G（风量：680m3/h，冷量：4.15kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 76
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：680m3/h | 台 | 76
| 温控器 | 86型 | 套 | 76
32 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-500G（风量：850m3/h，冷量：5.00kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 388
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：850m3/h | 台 | 388
| 温控器 | 86型 | 套 | 388
33 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-600G（风量：1020m3/h，冷量：5.95kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 58
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：1020m3/h | 台 | 58
| 温控器 | 86型 | 套 | 58
34 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-700G（风量：1170m3/h，冷量：6.60kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 39
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：1170m3/h | 台 | 39
| 温控器 | 86型 | 套 | 39
35 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-800G（风量：1360m3/h，冷量：8.10kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 69
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：1360m3/h | 台 | 69
| 温控器 | 86型 | 套 | 69
36 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-1000G（风量：1700m3/h，冷量：9.10kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 14
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：1700m3/h | 台 | 14
| 温控器 | 86型 | 套 | 14
37 | 卧式暗装风机盘管 | TCR-1200G（风量：2040m3/h，冷量：11.25kw，3排管，带回风箱，三排管） | 台 | 45
| 风机盘管TiO2杀菌器 | 风量：2040m3/h | 台 | 45
| 温控器 | 86型 | 套 | 45
38 | 多联机四面出风室内机 | FXFP45ANN（制冷量：4.5kw，带提升泵） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
39 | 多联机四面出风室内机 | FXFP90ANN（制冷量：9.0kw，带提升泵） | 台 | 2
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 2
40 | 多联机四面出风室内机 | FXFP100ANN（制冷量：10.0kw，带提升泵） | 台 | 4
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 4
41 | 多联机四面出风室内机 | FXFP125ANN（制冷量：12.5kw，带提升泵） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
42 | 多联机四面出风室内机 | FXFP28ANN（制冷量：2.8kw，带提升泵） | 台 | 7
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 7
43 | 多联机四面出风室内机 | MDV-D28Q4/N1-D（制冷量：2.8kw，带提升泵） | 台 | 2
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 2
44 | 多联机四面出风室内机 | MDV-D36Q4/N1-D（制冷量：3.6kw，带提升泵） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
45 | 多联机四面出风室内机 | MDV-D56Q4/N1-D（制冷量：5.6kw，带提升泵） | 台 | 5
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 5
46 | 多联机四面出风室内机 | MDV-D80Q4/N1-D（制冷量：8.0kw，带提升泵） | 台 | 19
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 19
47 | 多联机新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1（制冷量：22.0kw，风量：2000m3/h，机外静压：220Pa） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
48 | 多联机新风机 | FXMFP280（制冷量：28.0kw，风量：2100m3/h，机外余压：200Pa） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
49 | 多联机新风机 | FMQ40（制冷量：45.0kw，风量：4000m3/h，机外余压：200Pa） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
50 | 多联机风管式室内机 | FXSP22CAN（制冷量：2.2kw，带提升泵） | 台 | 5
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 5
51 | 多联机风管式室内机 | FXDP32NPCV（制冷量：3.2kw，带提升泵） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
52 | 多联机风管式室内机 | FXSP22（制冷量：2.2kw，带提升泵） | 台 | 14
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 14
53 | 多联机风管式室内机 | FXSP45（制冷量：4.5kw，带提升泵） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
54 | 多联机风管式室内机 | FXSP36（制冷量：3.6kw，带提升泵） | 台 | 2
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 2
55 | 多联机风管式室内机 | FXSP56（制冷量：5.6kw，带提升泵） | 台 | 14
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 14
56 | 多联机风管式室内机 | FXSP71（制冷量：7.1kw，带提升泵） | 台 | 1
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 1
57 | 多联机风管式室内机 | FXSP80（制冷量：8.0kw，带提升泵） | 台 | 5
| 多联机室内机线控器 |  | 套 | 5