## 1挡烟垂壁
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：一
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 挡烟垂壁
1.1 | 挡烟垂壁 | 固定式 H=0.5m，柔性无机布； 漏烟量：在（200±15）℃的温度下，挡烟部件前后保持（25±5）Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量（标准状态）≦25m3/（m2*h） 耐高温性能：挡烟垂壁在（620+20）℃的高温作用下，保持完整性的时间≧30min。 | 100 | m
1.2 | 挡烟垂壁 | 挡烟布固定防火玻璃 H=0.5m 漏烟量：在（200±15）℃的温度下，挡烟部件前后保持（25±5）Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量（标准状态）≦25m3/（m2*h） 耐高温性能：挡烟垂壁在（620+20）℃的高温作用下，保持完整性的时间≧30min。 | 120.1 | m
1.3 | 挡烟垂壁 | 电动 H=0.6m，柔性无机布； 漏烟量：在（200±15）℃的温度下，挡烟部件前后保持（25±5）Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量（标准状态）≦25m3/（m2*h） 耐高温性能：挡烟垂壁在（620+20）℃的高温作用下，保持完整性的时间≧30min。 | 390.3 | m
1.4 | 挡烟垂壁电动装置 | 国产 | 88 | 套
总价

## 2暖通
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：二
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
2 | 暖通
2.1 | 风机
2.1.1 | 高温轴流排烟风机 | 风量:37000m3/h 全压:750Pa 功率:11KW 噪声:92dB(A);1450r/min | 2 | 台
2.1.2 | 消防高温排烟轴流风机 | L=42960m3/h 全压H=665Pa N=11kW 噪声:90dB(A) r=1450rpm | 2 | 台
2.1.3 | 消防高温排烟轴流风机 | L=40000m3/h 全压H=690Pa N=11kW 噪声:90dB(A) r=1450rpm | 3 | 台
2.1.4 | 混流风机 | 风量:33380m3/h 全压:670Pa 功率:11KW 噪声:92dB(A);1450r/min | 3 | 台
2.1.5 | 混流风机 | 风量:37350m3/h 全压:809Pa 功率:15KW 噪声:90dB(A);1450r/min | 2 | 台
2.1.6 | 混流风机 | 风量:9169m3/h 全压:672Pa 功率:5.5KW 噪声:80dB(A);1450r/min | 2 | 台
2.1.7 | 落地式离心风机 | L=62981m3/h H=809pa 550r/min 22kW dB(A):77 | 2 | 台
2.1.8 | 双速离心排烟风机 | 风量:42550/32000m3/h 全压:984/554Pa 功率:24/8.5KW 噪声:76dB(A);695/475r/min | 4 | 台
2.1.9 | 消防高温排烟轴流风机 | L=65862m3/h 全压H=582Pa N=18.5kW 噪声:93dB(A) r=960rpm | 2 | 台
2.1.10 | 斜混型轴流风机 | 风量:67800m3/h 全压:610Pa 功率:22KW 噪声:94dB(A);960r/min | 2 | 台
2.1.11 | 高温轴流排烟风机 | 风量:31420m3/h 全压:600Pa 功率:7.5KW 噪声:89dB(A);1450r/min | 1 | 台
2.1.12 | 高温轴流排烟风机 | 风量:37000m3/h 全压:560Pa 功率:11KW 噪声:89dB(A);1450/960r/min | 3 | 台
2.1.13 | 混流风机 | 风量:18900m3/h 全压:450Pa 功率:4KW 噪声:82dB(A);1450r/min | 2 | 台
2.1.14 | 轴流风机 | 风量:17000m3/h 全压:430Pa 功率:3KW 噪声:84dB(A);1450r/min | 3 | 台
2.1.15 | 双速轴流风机 | 风量:16000/8500m3/h 全压:410/200Pa 功率:3.2/1.1KW 噪声:80/71dB(A);1450/960r/min | 1 | 台
2.1.16 | 轴流风机 | 10300m3/h 全压:500Pa 功率:4KW 噪声:85dB(A);2900r/min | 1 | 台
2.1.17 | 轴流风机 | 45800m3/h 全压:620Pa 功率:11KW 噪声:91dB(A);1450r/min | 1 | 台
2.2 | 冷水机组
2.2.1 | 螺杆式水冷 冷水机组 | 制冷：1642kW，冷冻水流量：280.8m³/h,冷却水流量：338.4m³/h,电功率=304KW,380-3-50HZ,星三角启动,启动电流1125A，制冷剂R134a，运行重量=14.46吨，配机载控制柜和通讯接口。 | 1 | 台
2.2.2 | 离心式水冷 冷水机组 | 制冷：2989kW，冷冻水流量：514.8m³/h,冷却水流量：601.2m³/h,电功率=514KW,380-3-50HZ,星三角启动,启动电流1830A，制冷剂R134a，运行重量=18.34吨，配机载控制柜和通讯接口。 | 2 | 台
2.3 | 冷却塔
2.3.1 | 方形横流式冷却塔 | 循环水量=350m3/h，补水量=3.85m3/h，电功率=11KW，运行重=7.1吨，框架及面板为全钢结构，超低噪音。 | 1 | 台
2.3.2 | 方形横流式冷却塔 | 循环水量=700m3/h，补水量=7.7m3/h，电功率=18.5KW，运行重量=13.7吨，框架及面板为全钢结构，超低噪音。 | 2 | 台
总 价

## 3真空热水锅炉
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：三
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
3 | 真空热水锅炉（燃气） | 供热量：2100kW，电功率=6.5KW，运行重量=7.8吨 | 1 | 台
总价

## 4专业科室净化空调
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：四
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
4 | 专业科室净化空调
4.1 | 组合式净化空调空气处理机组AHU-401(DSA手术室) | 1.送风量12000m3/h；2.新风量2000m3/h；3.回风量10000m3/h；4.制冷量48KW；5.制热量：27KW；6.总功率：68.2KW；7.重量：920kg；8.初中效，电加热。 | 1 | 台
4.2 | 组合式净化空调空气处理机组AHU-402~405 | 1.送风量10000m3/h；2.新风量1500m3/h；3.回风量8500m3/h；4.制冷量40KW；5.制热量22KW；6.总功率59.2KW；7.重量890kg；8.初中效，电加热。 | 4 | 台
4.3 | 组合式净化空调空气处理机组AHU-406 | 1.送风量6000m3/h；2.新风量900m3/h；3.回风量5100m3/h；4.制冷量24KW；5.制热量13KW；6.总功率37KW；7.重量690kg；8.初中效，电加热。 | 1 | 台
4.4 | 组合式净化空调空气处理机组AHU-407~409 | 1.送风量5000m3/h；2.新风量1800m3/h；3.回风量3200m3/h；4.制冷量20KW；5.制热量14KW；6.总功率45.3KW；7.重量620kg；8.初中效，电加热。 | 3 | 台
4.5 | 组合式净化空调空气处理机组AHU-410 | 1.送风量5000m3/h；2.新风量900m3/h；3.回风量4100m3/h；4.制冷量20KW；5.制热量12KW；6.总功率32.5KW；7.重量620kg；8.初中效，电加热。 | 1 | 台
4.6 | 组合式净化空调新风处理机组（全新风工况）PAU-401 | 1.送风量8900m3/h；2.新风量8900m3/h；3.回风量0m3/h；4.制冷量143KW；5.制热量42KW；6.总功率7.5KW；7.重量1130kg；8.初效G4,中效F8。 | 1 | 台
4.7 | 组合式净化空调新风处理机组（全新风工况）PAU-402 | 1.送风量6300m3/h；2.新风量6300m3/h；3.回风量0m3/h；4.制冷量101KW；5.制热量30KW；6.总功率5.5KW；7.重量970kg；8.初效G4,中效F8。 | 1 | 台
4.8 | 组合式净化空调新风处理机组（全新风工况）PAU-403 | 1.送风量10000m3/h；2.新风量10000m3/h；3.回风量0m3/h；4.制冷量130KW；5.制热量81KW；6.总功率4KW；7.重量1130kg；8.初效G4,中效F8。 | 1 | 台
总价

## 5医用手术室电解钢板
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：五
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
5 | 医用手术室电解钢板
| 医用手术室电解钢板 | 1.2mm厚优质电解钢板，专业工厂加工制作，按指定颜色进口阿克苏粉末静电喷塑，提供原钢厂检测报告，喷涂表面抗菌检测报告，表面游离甲醛检测报告，背衬9.5mm防水石膏板，粘贴电解钢板加强筋，配专用挂件，墙面和顶面彩钢R300大圆弧过度衔接，保证洁净不集尘。 | 3834.6 | m2
总价

## 6柴油发电机
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：六
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
6 | 柴油发电机（含出线柜）
| 柴油发电机（含出线柜） | 1400KW/1750KVA。制造标准：符合欧盟CE和国内强制CCC 额定功率：1400KW/1750KVA ；稳态电压调整率：≤±1% ；瞬态电压调整率：-15%~ +20%；电压稳定时间：≤1.0sec；频率稳定时间：≤3sec；停电启动达到满载运行时间：≤15sec；发动机参数：额定功率≥1436KW ；发电机参数：额定功率≥1400KW；防护等级≥IP23；辅助绕组励磁系统：AREP。工程范围：机房降噪、8小时供油系统、出线保护柜、母线转换柜、发电机组接地保护系统、干式烟尘处理系统。 | 1 | 台
总价

## 7变压器
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：七
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
7 | 变压器
7.1 | 1T1/2 | SCB13-2000 10/0.4KV。连接范围：+5%或+2×2.5；冷却方式：an或AF；绝缘等级：F； 绝缘水平：电压等级6级、10 kV、工数35kV、雷电冲击电压75 KV ；保护级别：IP 22或其它 ；硅钢片：宝钢、武钢及以上厂家 ；空载损耗：2440W ；负载损耗：14450W ；空载电流：0.7%； 短路阻抗：6.0%。 | 2 | 台
7.2 | 1T3/4 | SCB13-1250 10/0.4KV。连接范围：+5%或+2×2.5；冷却方式：an或AF；绝缘等级：F； 绝缘水平：电压等级6级、10 kV、工数35kV、雷电冲击电压75 KV ；保护级别：IP 22或其它 ；硅钢片：宝钢、武钢及以上厂家 ；空载损耗：1670W ；负载损耗：9690W ；空载电流：0.9%； 短路阻抗：6.0%。 | 2 | 台
7.3 | 1T5/6 | SCB13-800 10/0.4KV。连接范围：+5%或+2×2.5；冷却方式：an或AF；绝缘等级：F； 绝缘水平：电压等级6级、10 kV、工数35kV、雷电冲击电压75 KV ；保护级别：IP 22或其它 ；硅钢片：宝钢、武钢及以上厂家 ；空载损耗：1215W ；负载损耗：6960W ；空载电流：0.9%； 短路阻抗：6.0%。 | 2 | 台
总价

## 8PVC无菌医用地板胶
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：八
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
8 | 室内装修工程PVC地胶
8.1 | PVC无菌医用地板胶 | 2mm ，同质透心无菌医用地板，保质二十年；防火等级：GB8624 B1；国家建材测试：good；防干滑性：≥0.3；防湿滑性：R9；柔韧性：优异；洁净性能：良好；行走回声：Approx+4dB；压痕性：≈0.05；不释放甲醛，采用非领苯环保增塑剂；尺寸稳定性：≤0.4；抗化学性：NE423good。 | 40186 | m2
8.2 | PVC无菌医用地板胶 | 3mm ，同质透心无菌医用地板，保质二十年；防火等级：GB8624 B1；国家建材测试：good；防干滑性：≥0.3；防湿滑性：R9；柔韧性：优异；洁净性能：良好；行走回声：Approx+4dB；压痕性：≈0.05；不释放甲醛，采用非领苯环保增塑剂；尺寸稳定性：≤0.4；抗化学性：NE423good。 | 500 | m2
总价

## 9生态涂料
仁寿县中医医院新区医院建设项目第二批认质认价材料清单
附件：九
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 预估 工程量 | 单位 | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
9 | 生态涂料
9.1 | 无机涂料 | 水性无机矿物涂料；防火等级A级；施工性：刷涂二道无障碍；低温稳定性（3次循环）：不变质；涂膜外观：正常；干燥时间（表干）≤2h；对比率（白色和浅色）≥0.90；耐碱性（24h）无异常；耐洗刷性≥350次。 | 12800 | m2
9.2 | 藻钙涂料 | 防火等级A级，甲醛含量零，，TVOC含量零，甲醛净化率达88.9%，涂刷粉体吸湿量达41 x 10-3 kg/m²，放湿量34x10-3kg/m²，表干燥时间：0.94H，耐洗刷性大于或等于300次，抗细菌性能一级。 | 8000 | m2
总价