## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
两山一河2021年10KV施工临时用电工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
两山一河2021年10KV施工临时用电工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【10KV临电~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.名称：箱变基础 2.规格尺寸：箱变底框外部尺寸:W=2300mm宽,L=2600mm长 3.基础混凝土强度等级：C20 4.箱变基础内﹑外侧﹑平台﹑台阶均用1∶2水泥砂浆抹面 5.接地网用40×4镀锌扁钢从两侧引入基础顶部,与槽钢焊接。 6.接地极∠50×50×5×2500八根,用40×4镀锌扁钢连通。 7.含基础、砌体、台阶、平台、抹面、槽钢、钢制预埋件、接地、百叶窗、踏步、排污管、排污口、预埋套管、现浇混凝土、钢筋及现浇混凝土模板等所有内容施工 8.其他：满足设计图纸及供电验收规范要求 | 座 | 1
2 | 030402018002 | 箱式变压器 GTF-ZYW-100kVA | 1.名称：箱式变压器 2.型号：GTF-ZYW- 3.容量（kVA）：100kVA 4.电压（kV）：10 | 台 | 1
3 | 030408001003 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-3×70 3.材质：铜芯 4.敷设方式：排管、保护管等综合考虑，含警示（示踪）带铺设 5.电压等级：8.7/15kV 6.地形:详设计 | m | 119
4 | 030408003004 | 电缆过桥保护管 Φ200 PVC-C | 1.名称：电缆保护管 2.材质：PVC-C 3.规格：Φ200 4.敷设方式：明敷 | m | 62
5 | 030408006005 | 电力电缆终端头 8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号规格：3×70mm2 3.材质、类型：铜芯冷缩式 4.安装部位 ：户外 5.电压等级（kV）：8.7/15 | 个 | 2
6 | 030410004006 | 10KV计量箱（含电表） | 1.名称：杆上设备 户外计量箱 2.型号：XLJ-01 3.其他：符合规范及设计要求 | 台 | 1
7 | 030410004007 | 真空开关(带保护) | 1.名称:真空开关(带保护) 2.型号、规格：详设计 | 组 | 1
8 | 030410004008 | 隔离刀闸 | 1.名称：隔离刀闸 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
9 | 030410004009 | 互感器 10/5 | 1.名称：互感器 10/5 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
10 | 030410004010 | 高压避雷器 | 1.名称：高压避雷器 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
11 | 030413001011 | 电缆支架制作、安装 | 1.名称：电缆沿桥、过桥支架 2.材质：镀锌角钢 3.规格：详设计大样要求 | kg | 1108.98
12 | 030413001012 | 铁附件安装 | 1.名称：铁附件 2.材质：钢 3.杆上设备支架、抱箍等 | kg | 50
13 | 030414001013 | 箱式变压器系统调试 | 1.名称：电力变压器系统 2.箱变型号详设计 3.容量(kVA)：≤800kV·A | 系统 | 1
14 | 030414002014 | 断路器调试 | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV | 系统 | 1
15 | 030414011015 | 接地系统 | 1.名称：接地装置 调试 2.类别：接地网 | 系统 | 1
16 | 030414015016 | 电缆试验 | 1.名称：电缆预试验 2.电压等级：10kV | 根 | 1
17 | 040101002017 | 挖土石方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 | m3 | 82.8
18 | 040103001018 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范及设计要求 2.填方材料品种：综合 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 50.18
19 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距及弃置处理：由投标人自行考虑 3.其它：满足当地政府及相关规定 | m3 | 32.6
20 | 040205003020 | 标志桩 | 1.类型：电缆标志桩 2.材质：电缆标志桩尺寸为120mm×120mm×800mm ，C20素混凝土现浇 3.基础、垫层：：按设计要求 | 根 | 2
21 | 040803003021 | 电缆排管 1×2孔 φ200*8PE管 | 1.名称：电缆排管 1×2孔 2.电缆保护管规格：φ200*8PE管 3.排管包封：C25 商品混凝土 4.垫层：C20商品混凝土 5.接地：按设计要求 5.管枕按设计 6.含电缆沟基础、混凝土包封、接地、钢制预埋件、电缆排管敷设、现浇混凝土模板等所有内容 | m | 45
22 | 041001002022 | 人行道路面拆除及恢复 | 1.材质：结合现场情况确定 2.厚度：结合现场情况确定 | m2 | 33.6
23 | 010501006023 | 箱变基础(原有水泥地面上砌筑) | 1.名称：箱变基础 2.规格尺寸：箱变底框外部尺寸:W=2300mm宽,L=2600mm长 3.基础混凝土强度等级：C20 4.箱变基础内﹑外侧﹑平台﹑台阶均用1∶2水泥砂浆抹面 5.接地网用40×4镀锌扁钢从两侧引入基础顶部,与槽钢焊接。 6.接地极∠50×50×5×2500八根,用40×4镀锌扁钢连通。 7.含基础、砌体、台阶、平台、抹面、槽钢、钢制预埋件、接地、百叶窗、踏步、排污管、排污口、预埋套管、现浇混凝土、钢筋及现浇混凝土模板等所有内容施工 8.其他：满足设计图纸及供电验收规范要求 | 座 | 1
24 | 030402018024 | 箱式变压器 GTF-ZYW-200kVA | 1.名称：箱式变压器 2.型号：GTF-ZYW- 3.容量（kVA）：200kVA 4.电压（kV）：10 | 台 | 1
25 | 030403001025 | 悬式绝缘子安装 | 1.名称：绝缘子安装 2.材质：详设计 3.型号及规格：详设计 4.含配套附件等 | 副 | 25
26 | 030408001026 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-3×95 3.材质：铜芯 4.敷设方式：排管内 5.电压等级：8.7/15kV 6.地形:详设计 | m | 82
27 | 030408006027 | 电力电缆终端头 8.7/15kV-3×95mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号规格：3×95mm2 3.材质、类型：铜芯冷缩式 4.安装部位 ：户外 5.电压等级（kV）：8.7/15 | 个 | 2
28 | 030410001028 | 拉盘安装 | 1.拉盘：混凝土拉盘 LP-1.2 | 块 | 2
29 | 030410001029 | 普通拉线制作、安装 GJ-70 | 1.拉线：普通拉线 GJ-50 | 根 | 2
30 | 030410002030 | 横担组装 | 1.名称：横担组装 2.材质：详设计 3.型号及规格：详设计 | 根 | 16
31 | 030410004031 | 10KV计量箱（含电表） | 1.名称：杆上设备 户外计量箱 2.型号：XLJ-01 3.其他：符合规范及设计要求 | 台 | 1
32 | 030410004032 | 真空开关(带保护) | 1.名称:真空开关(带保护) 2.型号、规格：详设计 | 组 | 1
33 | 030410004033 | 隔离刀闸 | 1.名称：隔离刀闸 2.型号：按设计要求 | 组 | 2
34 | 030410004034 | 互感器 15/5 | 1.名称：互感器 15/5 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
35 | 030410004035 | 高压避雷器 | 1.名称：高压避雷器 2.型号：按设计要求 | 组 | 2
36 | 030413001036 | 铁附件安装 | 1.名称：铁附件 2.材质：钢 3.杆上设备支架、抱箍等 | kg | 50
37 | 030414001037 | 箱式变压器系统调试 | 1.名称：电力变压器系统 2.箱变型号详设计 3.容量(kVA)：≤800kV·A | 系统 | 1
38 | 030414002038 | 断路器调试 | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV | 系统 | 1
39 | 030414011039 | 接地系统 | 1.名称：接地装置 调试 2.类别：接地网 | 系统 | 1
40 | 030414015040 | 电缆试验 | 1.名称：电缆预试验 2.电压等级：10kV | 根 | 1
41 | 040101002041 | 挖土石方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 | m3 | 85.8
42 | 040103001042 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范及设计要求 2.填方材料品种：综合 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 52.1
43 | 040103002043 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距及弃置处理：由投标人自行考虑 3.其它：满足当地政府及相关规定 | m3 | 33.7
44 | 040203007044 | 水泥混凝土恢复 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：0.25m | m2 | 12
45 | 040205003045 | 标志桩 | 1.类型：电缆标志桩 2.材质：电缆标志桩尺寸为120mm×120mm×800mm ，C20素混凝土现浇 3.基础、垫层：：按设计要求 | 根 | 2
46 | 040802001046 | 电杆组立 φ190*12m | 1、名称：电杆 2、型号：φ190*12m 3.电杆组立，施工单位定杆，电杆装卸及运输,杆上金具、绝缘子、零星钢材的装卸及运输，电杆基础土方及混凝土浇筑等内容均包含在综合单价之中 | 基 | 4
47 | 040802003047 | 架空线 JKLYJ-95绝缘导线 | 1、名称：架空线 2、型号：JKLYJ-95 3、含工地运输 | Km | 0.549
48 | 040803003048 | 电缆排管 1×2孔 φ200*8PE管 | 1.名称：电缆排管 1×2孔 2.电缆保护管规格：φ200*8PE管 3.排管包封：C25 商品混凝土 4.垫层：C20商品混凝土 5.接地：按设计要求 5.管枕按设计 6.含电缆沟基础、混凝土包封、接地、钢制预埋件、电缆排管敷设、现浇混凝土模板等所有内容 | m | 48
49 | 041001001049 | 破碎混凝土路面 C25 | 1.材质：破碎混凝土路面 2.厚度：0.25m | m2 | 12
50 | 010501006050 | 箱变基础 | 1.名称：箱变基础 2.规格尺寸：箱变底框外部尺寸:W=2300mm宽,L=2600mm长 3.基础混凝土强度等级：C20 4.箱变基础内﹑外侧﹑平台﹑台阶均用1∶2水泥砂浆抹面 5.接地网用40×4镀锌扁钢从两侧引入基础顶部,与槽钢焊接。 6.接地极∠50×50×5×2500八根,用40×4镀锌扁钢连通。 7.含基础、砌体、台阶、平台、抹面、槽钢、钢制预埋件、接地、百叶窗、踏步、排污管、排污口、预埋套管、现浇混凝土、钢筋及现浇混凝土模板等所有内容施工 8.其他：满足设计图纸及供电验收规范要求 | 座 | 1
51 | 030402018051 | 箱式变压器 GTF-ZYW-100kVA | 1.名称：箱式变压器 2.型号：GTF-ZYW- 3.容量（kVA）：100kVA 4.电压（kV）：10 | 台 | 1
52 | 030408001052 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-3×70 3.材质：铜芯 4.敷设方式：排管、保护管等综合考虑，含警示（示踪）带铺设 5.电压等级：8.7/15kV 6.地形:详设计 | m | 86
53 | 030408003053 | 电缆过桥保护管 Φ200 PVC-C | 1.名称：电缆保护管 2.材质：PVC-C 3.规格：Φ200 4.敷设方式：明敷 | m | 62
54 | 030408006054 | 电力电缆终端头 8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号规格：3×70mm2 3.材质、类型：铜芯冷缩式 4.安装部位 ：户外 5.电压等级（kV）：8.7/15 | 个 | 2
55 | 030410004055 | 10KV计量箱（含电表） | 1.名称：杆上设备 户外计量箱 2.型号：XLJ-01 3.其他：符合规范及设计要求 | 台 | 1
56 | 030410004056 | 真空开关(带保护) | 1.名称:真空开关(带保护) 2.型号、规格：详设计 | 组 | 1
57 | 030410004057 | 隔离刀闸 | 1.名称：隔离刀闸 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
58 | 030410004058 | 互感器 10/5 | 1.名称：互感器 10/5 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
59 | 030410004059 | 高压避雷器 | 1.名称：高压避雷器 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
60 | 030413001060 | 电缆支架制作、安装 | 1.名称：电缆沿桥、过桥支架 2.材质：镀锌角钢 3.规格：详设计大样要求 | kg | 1108.98
61 | 030413001061 | 铁附件安装 | 1.名称：铁附件 2.材质：钢 3.杆上设备支架、抱箍等 | kg | 50
62 | 030414001062 | 箱式变压器系统调试 | 1.名称：电力变压器系统 2.箱变型号详设计 3.容量(kVA)：≤800kV·A | 系统 | 1
63 | 030414002063 | 断路器调试 | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV | 系统 | 1
64 | 030414011064 | 接地系统 | 1.名称：接地装置 调试 2.类别：接地网 | 系统 | 1
65 | 030414015065 | 电缆试验 | 1.名称：电缆预试验 2.电压等级：10kV | 根 | 1
66 | 040101002066 | 挖土石方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 | m3 | 14.02
67 | 040103001067 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范及设计要求 2.填方材料品种：综合 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.5
68 | 040103002068 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距及弃置处理：由投标人自行考虑 3.其它：满足当地政府及相关规定 | m3 | 11.52
69 | 040205003069 | 标志桩 | 1.类型：电缆标志桩 2.材质：电缆标志桩尺寸为120mm×120mm×800mm ，C20素混凝土现浇 3.基础、垫层：：按设计要求 | 根 | 1
70 | 040803003070 | 电缆排管 1×2孔 φ200*8PE管 | 1.名称：电缆排管 1×2孔 2.电缆保护管规格：φ200*8PE管 3.排管包封：C25 商品混凝土 4.垫层：C20商品混凝土 5.接地：按设计要求 5.管枕按设计 6.含电缆沟基础、混凝土包封、接地、钢制预埋件、电缆排管敷设、现浇混凝土模板等所有内容 | m | 3
71 | 041001002071 | 人行道路面拆除及恢复 | 1.材质：结合现场情况确定 2.厚度：结合现场情况确定 | m2 | 3
72 | 010501006072 | 箱变基础 | 1.名称：箱变基础 2.规格尺寸：箱变底框外部尺寸:W=2300mm宽,L=2600mm长 3.基础混凝土强度等级：C20 4.箱变基础内﹑外侧﹑平台﹑台阶均用1∶2水泥砂浆抹面 5.接地网用40×4镀锌扁钢从两侧引入基础顶部,与槽钢焊接。 6.接地极∠50×50×5×2500八根,用40×4镀锌扁钢连通。 7.含基础、砌体、台阶、平台、抹面、槽钢、钢制预埋件、接地、百叶窗、踏步、排污管、排污口、预埋套管、现浇混凝土、钢筋及现浇混凝土模板等所有内容施工 8.其他：满足设计图纸及供电验收规范要求 | 座 | 1
73 | 030402018073 | 箱式变压器 GTF-ZYW-100kVA | 1.名称：箱式变压器 2.型号：GTF-ZYW- 3.容量（kVA）：100kVA 4.电压（kV）：10 | 台 | 1
74 | 030403001074 | 悬式绝缘子安装 | 1.名称：绝缘子安装 2.材质：详设计 3.型号及规格：详设计 4.含配套附件等 | 副 | 9
75 | 030408001075 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-3×70 3.材质：铜芯 4.敷设方式：排管、保护管等综合考虑，含警示（示踪）带铺设 5.电压等级：8.7/15kV 6.地形:详设计 | m | 93
76 | 030408006076 | 电力电缆终端头 8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号规格：3×70mm2 3.材质、类型：铜芯冷缩式 4.安装部位 ：户外 5.电压等级（kV）：8.7/15 | 个 | 2
77 | 030410002077 | 横担组装 | 1.名称：横担组装 2.材质：详设计 3.型号及规格：详设计 | 根 | 6
78 | 030410004078 | 10KV计量箱（含电表） | 1.名称：杆上设备 户外计量箱 2.型号：XLJ-01 3.其他：符合规范及设计要求 | 台 | 1
79 | 030410004079 | 真空开关(带保护) | 1.名称:真空开关(带保护) 2.型号、规格：详设计 | 组 | 1
80 | 030410004080 | 隔离刀闸 | 1.名称：隔离刀闸 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
81 | 030410004081 | 互感器 10/5 | 1.名称：互感器 10/5 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
82 | 030410004082 | 高压避雷器 | 1.名称：高压避雷器 2.型号：按设计要求 | 组 | 1
83 | 030413001083 | 铁附件安装 | 1.名称：铁附件 2.材质：钢 3.杆上设备支架、抱箍等 | kg | 50
84 | 030414001084 | 箱式变压器系统调试 | 1.名称：电力变压器系统 2.箱变型号详设计 3.容量(kVA)：≤800kV·A | 系统 | 1
85 | 030414002085 | 断路器调试 | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV | 系统 | 1
86 | 030414011086 | 接地系统 | 1.名称：接地装置 调试 2.类别：接地网 | 系统 | 1
87 | 030414015087 | 电缆试验 | 1.名称：电缆预试验 2.电压等级：10kV | 根 | 1
88 | 040101002088 | 挖土石方 | 1.土壤类别：页岩 2.挖土深度：综合 | m3 | 110.02
89 | 040103001089 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范及设计要求 2.填方材料品种：综合 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 52.7
90 | 040103002090 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距及弃置处理：由投标人自行考虑 3.其它：满足当地政府及相关规定 | m3 | 57.32
91 | 040203007091 | 水泥混凝土恢复 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：0.25m | m2 | 32
92 | 040205003092 | 标志桩 | 1.类型：电缆标志桩 2.材质：电缆标志桩尺寸为120mm×120mm×800mm ，C20素混凝土现浇 3.基础、垫层：：按设计要求 | 根 | 2
93 | 040802001093 | 电杆组立 φ190*12m | 1、名称：电杆 2、型号：φ190*12m 3.电杆组立，施工单位定杆，电杆装卸及运输,杆上金具、绝缘子、零星钢材的装卸及运输，电杆基础土方及混凝土浇筑等内容均包含在综合单价之中 | 根 | 1
94 | 040803003094 | 电缆排管 1×2孔 φ200*8PE管 | 1.名称：电缆排管 1×2孔 2.电缆保护管规格：φ200*8PE管 3.排管包封：C25 商品混凝土 4.垫层：C20商品混凝土 5.接地：按设计要求 5.管枕按设计 6.含电缆沟基础、混凝土包封、接地、钢制预埋件、电缆排管敷设、现浇混凝土模板等所有内容 | m | 83
95 | 041001001095 | 破碎混凝土路面 C25 | 1.材质：破碎混凝土路面 2.厚度：0.25m | m2 | 32
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【10KV临电~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1 | 041106001112 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：挖机 2.机械设备规格型号：斗容量≤1m3 | 台次 | 0
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001102 | 安全文明施工费 |  |  | 7649.41
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 605.35
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1375.79
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2146.24
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 3522.03
2 | 031302002103 | 夜间施工增加费
3 | 031302003104 | 非夜间施工增加
4 | 031302004105 | 二次搬运费
5 | 031302005106 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006107 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008108 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【10KV临电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【10KV临电工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【10KV~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【10KV临电工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【10KV临电工程】
计 日 工 表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【10KV临电工程】
总承包服务费计价表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【10~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 5937.55
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【10~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【10~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 两山一河2021年10KV施工临时用电工程\单项工程【10KV临电工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注