## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【体育馆】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-3×95 3.材质：铜芯 4.敷设方式：排管内 5.电压等级：8.7/15kV 6.地形:详设计 | m | 649
2 | 030408006001 | 电力电缆终端头 8.7/15kV-3×95mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号规格：3×95mm2 3.材质、类型：铜芯冷缩式 4.安装部位 ：户外 5.电压等级（kV）：8.7/15 | 个 | 2
3 | 030408006002 | 电力电缆中间头 8.7/15kV-3×95mm2 | 1.名称：电缆中间头 2.型号规格：3×95mm2 3.材质、类型：冷缩式，带测温功能 4.电压等级（kV）：8.7/15 | 个 | 1
4 | 030402018001 | 箱式变压器 BS11-1000kVA | 1.名称：箱式变压器 2.型号：BS11 3.容量（kVA）：1000kVA 4.电压（kV）：10 | 台 | 1
5 | 030404036001 | 计费表 3×100V,3×1.5(6)A | 1.名称：计费表 2.规格：3×100V,3×1.5(6)A, 3.安装方式：箱式变压器内 | 台 | 1
6 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.名称：箱变基础 2.规格尺寸：箱变底框外部尺 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
寸:W=2300mm宽,L=4600mm长 3.基础混凝土强度等级：C20 4.箱变基础内﹑外侧﹑平台﹑台阶均用1∶2水泥砂浆抹面 5.接地网用40×4镀锌扁钢从两侧引入基础顶部,与槽钢焊接。 6.接地极∠50×50×5×2500八根,用40×4镀锌扁钢连通。 7.其他：满足设计图纸及供电验收规范要求
7 | 040504002001 | 电缆检查井 | 1.名称：检查井 2.砌体采用MU10砖,M5.0水泥砂浆砌筑 3.井壁内外抹1:2.5防水砂浆厚20mm 4.其他：按设计大样要求 | 座 | 9
8 | 040803003001 | 电缆排管 1×2孔 φ200*8PE管 | 1.名称：电缆排管 1×2孔 2.电缆保护管规格：φ200*8PE管 3.排管包封：C25 P6商品混凝土 4.垫层：C20商品混凝土 5.接地：按设计要求 5.管枕按设计 | m | 618
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
9 | 040205003001 | 标志桩 | 1.类型：电缆标志桩 2.材质：电缆标志桩尺寸为120mm×120mm×800mm ，C20素混凝土现浇 3.基础、垫层：：按设计要求 | 根 | 16
10 | 040101002001 | 挖页岩 | 1.土壤类别：页岩 2.挖土深度：综合 | m3 | 1064.49
11 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范及设计要求 2.填方材料品种：综合 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 771.52
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距及弃置处理：由投标人自行考虑 3.其它：满足当地政府及相关规定 | m3 | 292.97
13 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆预试验 2.电压等级：10kV | 根 | 1
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV | 系统 | 1
15 | 030414001001 | 箱式变压器系统调试 | 1.名称：电力变压器系统 2.箱变型号详设计 3.容量(kVA)：≤400kV·A | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
16 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 调试 2.类别：接地网 | 系统 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【体育馆】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1 | 041102001 | 垫层模板 | 构件类型：垫层 | m2 | 123.6
2 | 041102002 | 基础模板 | 构件类型：基础 | m2 | 522.67
3 | 011702023 | 箱变YB板模板 | 1.构件类型：悬挑板 2.板厚度：详设计 | m2 | 15.34
4 | 041106001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：挖机 2.机械设备规格型号：斗容量≤1m3 | 台次 | 0
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001017 | 安全文明施工费 |  |  | 7327.10
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 579.84
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1317.82
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2055.81
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 3373.63
2 | 031302002018 | 夜间施工增加费
3 | 031302003019 | 非夜间施工增加
4 | 031302004020 | 二次搬运费
5 | 031302005021 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006022 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008023 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 7327.10
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【体育馆】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【体育~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 城市会客厅一标段体育馆临时用电项目\城市会客厅一标段体育馆临时用电项目【体育馆】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 6013.66
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 6013.66